Результат проверки 2 секции РП-1

По результататам внешнего осмотра:

1. релейные шкафы подлежат полной замене.

Электрические испытания и измерения:

1. Высоковольтные испытания секция прошла.
2. Переходные сопротивления в норме.

МП устройства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ячейка | Тип MICOM | Неисправность | Примечание |
| Яч. К15 | P14DB11C2C6540A | Внешних повреждений не имеет, работает, обмен данными с ПК имеет. |  |
| Яч. К16 | P14NB11C2C6540A | Внешних повреждений не имеет, работает, обмен данными с ПК имеет. |  |
| Яч. К17 | P14NB11C2C6540A | Внешних повреждений не имеет, работает, обмен данными с ПК имеет. |  |
| Яч. К18 | P14NB11C2C6540A | Внешние повреждения, сигнальный светодиод LED5 не работает, не загружается, ошибка Runtime Error 0c0d:db22 | C:\Users\Сергей Андреевич\Desktop\Титановая долина Верхняя Салда\P51230-130116.jpg |
| Яч. К19 | P14NB11C2C6540A | Внешние повреждения, не загружается, ошибка Runtime Error 0c0d:db22 | C:\Users\Сергей Андреевич\Desktop\Титановая долина Верхняя Салда\P51230-125135.jpg |
| Яч. К20 | P14NB11C2C6540A | Внешние повреждения, сигнальные светодиоды LED Trip, LED1 и LED5 не работают, не загружается, ошибка Runtime Error 7104:100f | C:\Users\Сергей Андреевич\Desktop\Титановая долина Верхняя Салда\P51230-132021.jpg |
| Яч. К21 | P14NB11C2C6540A | Внешние повреждения, не загружается, ошибка Boot Error 000f:2586 | C:\Users\Сергей Андреевич\Desktop\Титановая долина Верхняя Салда\P51230-124108.jpg |
| Яч. К22 | P14NB11C2C6540A | При подаче питания не включается. |  |